招标公告

为加强污水处理设备项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-污水处理设备项目，面向社会公开招标，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：污水处理设备

二、项目地点：北京市怀柔区

三、项目期限：2019-12-6——2019-6-30

（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

4.1、设备明细

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工格栅 | 本公司 | GS-300,5mm | 台 | 1 | 不锈钢 |
| 2 | 预曝气系统 | 本公司 | DN50 | 套 | 1 | UPVC |
| 3 | 污水提升泵 | 新明和 | Q=5m3/h，H=7m，N=0.75KW | 台 | 2 | 铸铁 |
| 4 | 一体化MBR污水处理装置 | 本公司 | Q=3m3/h，8.5×2.5×3.0m | 套 | 1 | 碳钢防腐 |
| 5 | A池填料及支架 | 本公司 | φ150×2000mm | 套 | 1 | PP+碳钢 |
| 6 | A池搅拌系统 | 本公司 | DN50 | 套 | 1 | UPVC |
| 7 | O池填料及支架 | 本公司 | φ150×2000mm | 套 | 1 | PP+碳钢 |
| 8 | O池曝气系统 | 本公司 | D260 | 套 | 1 | ABS |
| 9 | 曝气风机 | 国产优质品牌 | HC40S | 台 | 2 |  |
| 10 | MBR膜元件 | 国产优质品牌 | SH-MBR-16 | m2 | 213 | PVDF |
| 11 | MBR膜支架 | 本公司 | 配套 | 套 | 1 | 不锈钢 |
| 12 | MBR池曝气系统 | 本公司 | DN50 | 套 | 1 | UPVC |
| 13 | MBR抽吸泵 | 国产优质品牌 | Q=4m3/h，H=15m N=1.1KW | 台 | 2 | 铸铁 |
| 14 | MBR污泥回流泵 | 国产优质品牌 | Q=5m3/h，H=7m，N=0.75KW | 台 | 2 | 铸铁 |
| 15 | MBR反洗泵 | 国产优质品牌 | Q=6m3/h，H=20m，N=1.5KW | 台 | 1 | 铸铁 |
| 16 | 反洗加次氯酸钠装置 | 本公司 | V=100L,Q=15L/h | 套 | 1 |  |
| 17 | 系统管阀件 | 国产优质品牌 | 碳钢、UPVC | 批 | 1 |  |
| 18 | 控制系统 | 本公司 | PLC自动/手动控制 | 套 | 1 |  |
| 19 | 系统仪表 | 国产优质品牌 | 流量、液位、压力等 | 套 | 1 |  |
| 20 | 其它安装材料 | 本公司 | 电线电缆、线管、紧固件、防腐等 | 套 | 1 |  |
| 21 | 缺氧池（A池） | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |
| 22 | 好氧池（O池） | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |
| 23 | MBR膜池 | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |
| 24 | 消毒排放水池 | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |
| 25 | 污泥消化池 | 本公司 | 见明细 | 座 | 1 |  |

（一）、缺氧池（A池）

缺氧池（A池）指非充氧池，溶解氧浓度一般为0.2～0.5mg/L。当存在大量硝酸盐、亚硝酸盐和充足的有机物时，可在该池内进行反硝化脱氮反应。

缺氧池采用钢砼结构，池内设置搅拌机，确保池内无死角。

主要构筑物参数：

尺    寸： 1.5×2.5×3.0m

有效容积： 10m3

停留时间： 3.3h

数    量： 1座

材    质：碳钢防腐

主要设备：

1.搅拌系统

规    格： DN50

数    量： 1套

材    质： UPVC

2.立体弹性填料

规   格：φ150 长度为2000mm

比表面积： 300m2/m3

数   量: 7.5m3

3.填料支架:

规   格：φ12mm的螺纹钢筋

数   量: 1套

（二）、好氧池（O池）

生物接触氧化池由池体、填料、填料支架、布气装置和曝气系统等部分组成。

※填料的选用

采用立体弹性聚丙烯挂膜式填料，采用水下鼓风曝气。

※曝气系统的选择

曝气系统采用微孔膜曝气装置，在曝气时表面膜片会自动打开，形成微小气泡，布气均匀，氧的利用率达18%以上；不曝气时微孔会自动关闭，从而可有效地防止污泥堵塞曝气装置。材质采用ABS材质，膜片采用橡胶材质，为防止膜片曝裂，在曝气膜片上增加不锈钢丝网罩。

主要构筑物参数：

尺    寸： 3.5×2.5×3.0m

有效容积： 35m3

停留时间： 8.0h

数    量： 1座

材    质：碳钢防腐

主要设备：

1.立体弹性填料

规    格：φ150 长度为2000mm

比表面积：300m2/m3

数    量: 18m3

2.填料支架:

规    格：φ12mm的螺纹钢筋

数    量: 1套

※曝气系统主要技术参数

曝气器直径： 260mm

曝气器膜片平均孔径： 80-100um

空气流量：1.5-3m3/个.h

服务面积：0.3-0.7m2.个

氧利用率：21-27.7%

数    量: 36套

3.鼓风机

规格型号： HC-40S

水    压： 0.26kgf/cm2

供 气 量： 1m3/min

功    率： N=2.2KW

出口口径：DN32

转    速：450rpm

噪    音：78db

配    套：消音器、压力表、空气滤网等

数    量： 2台(1用1备)

（三）、MBR膜池

选MBR膜过滤装置由帘式膜组件、底部曝气及不锈钢机架组成。

主要构筑物参数：

尺    寸：2×2.5×3.0m

有效容积：15m3

数    量：1座

材    质：碳钢防腐

主要设备：

1.MBR膜元件

型号： SH-MBR-16

单片膜面积： 16m2

数量： 13帘

总面积： 212m2

曝气量： 15：1

设计通量： 10-15L/m2.h

膜材质： PVDF（聚偏氟乙烯）

膜丝内外孔径： 1.5/2.0mm

过滤孔径： 0.1-0.2μm

产水浊度：≤5mg/L

产水SDI：≤2.5

微生物截留率：≥99%

过滤方式：负压抽吸过滤

运行方式：产水8分钟，停止2分钟

工作压力： 0.01-0.05MPa(负压)

最大进水余氯浓度： 200mg/L(清洗剂2000mg/L)

适用污泥浓度： 4000-8000MLSS

在线化学清洗频率：每周至每三个月一次（根据水质确定）

在线化学清洗时间：120分钟。

在线化学清洗药液：有效氯浓度≤2000mg/L

药液量： 2L/m2×膜面积+管道内容积

清洗液温度： 20-40度

2.MBR池抽吸泵

型    式： 自吸泵

流    量： 5m3/h

扬    程： 15m

功    率： 0.75kw

吸    程： 5m

转    速： 2900rpm

数    量： 2台（1用1备）

自吸泵前一定要安装负压真空表（观察MBR膜污染的程度）、阀门（控制出水流量），膜组件正常运行的负压为0-50KPa,负压超过或接近50KPa时膜元件属于严重污染，则需要清洗。自吸泵后一定要安装出水流量计，确定膜组件的出水水量。

3.MBR池污泥回流泵

型    式：潜污泵

流    量：5m3/h

扬    程：7m

功    率：0.75kw

数    量：2台（1用1备）

材    质：铸铁

4.MBR反冲洗水泵

型    式：立式离心泵

流    量：5m3/h

扬    程：20m

功    率：1.5kw

数    量：1台

材    质：铸铁

6.反洗加酸装置

加药桶

容积： V=100L

材质： PE

数量： 1只

计量泵

流量： Q=15L/h

扬程： 0.4MPa

功率： 15W

数量： 1台

7.反洗加杀菌剂装置

加药桶

容积： V=100L

材质： PE

数量： 1只

计量泵

流量： Q=15L/h

扬程： 0.4MPa

功率： 15W

数量： 1台

（四）、消毒排放水池

用于贮存经MBR膜处理后的清水，反洗水泵利用清水对MBR膜元件进行定期反洗，并且对产水进行消毒。

主要构筑物参数：

尺    寸：1.5×1.25×3.0m

容    积：5m3

数    量：1座

材    质：碳钢防腐

（五）、污泥消化池

MBR池剩余污泥用泵排至污泥消化池，定期抽吸外运。

尺    寸：1.5×1.25×3.0m

容    积：5m3

数    量：1座

材    质：碳钢防腐

4.2、电器与控制

4.2.1、设计范围

本污水处理站主要由格栅井，调节池、缺氧池，好氧池，MBR池，消毒池，设备间等主要生产构、建筑物组成。工程规模为3m3/h。

4.2.2、设计范围及内容

本工程电气设计只包括污水站内与本次工艺过程设计有关的设备的供配电设计，电源外线不在本次方案设计范围。设计分界点为污水站区围墙。

设计内容：

（1）低压配电设计。

（2）各用电设备的配电、控制及保护。

（3）电缆敷设设计。

（4）照明设计。

（5）配电装置及构筑物防雷接地设计。

4.2.3、供电电源及接线方式

根据现场实际情况确定。

4.2.4、电气设备的选择

鉴于本工程的重要性，为了保证配电系统的可靠运行，设备选用国内外优质产品。

4.2.5、功率因数补偿

本污水站不考虑无功补偿，补偿由医院馈线端统一考虑。

4.2.6、自动化控制及仪表设计

4.2.6.1、选用依据

根据工艺流程及业主要求对自控仪表进行设计。

4.2.6.2、设计原则

（1）力求做到设计的控制系统可靠、先进、实用、经济，在满足可靠性、先进性的基础上尽量的节省投资、降低造价。

（2）控制方式采用自动与手动控制相结合方式。在就地控制箱或就地按钮箱上设置自动/手动转换开关，可以实现自动/手动转换，手动控制级优先。

（3）控制系统的选择：采用可靠性高的控制系统PLC ，要选择其行业中的主流产品。并且，在设计上要预留适当的扩充空间。

（4）一次仪表的选择：

1）满足工艺参数检测的需要

2）满足控制的需要

3）选择性能价格比高的产品

4）择优选择价格合理、性能可靠的、在国内有良好业绩的、且符合中国国情的国内、外产品。

5）系统配备完善的配套设备，来保证系统的先进性、可靠性。例如，配置在线式不间断电源、避雷系统。

4.2.6.3、设备控制方式

全厂工艺设备的控制可以通过以下二种方式。

(1)就地手动

(2)PLC自动控制

4.3、2、施工图纸于本公告期截止前发给投标人

五、投标人资质要求：

- 注册资本：500万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近1年有2项及以上大型项目经验的优先；

- 行业基本资质要求： 无

- 投标文件组成

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）无

注：

- 以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

- 现行合作供应商须按要求提供相应的资质文件；

- 报价单：
①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。
② 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 其他要求：

    - 所有资质文件一式二份；

    - 资质文件全部装订整齐，报价单单独密封，于2019年12月21日前邮寄至我公司指定地点、指定接收人处；

    - 将资质文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖红章扫描件在公告期12月21日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、保证金要求：

- 投标人资质经我公司法务部门资格预审合格后，在考察期结束后（12月26日16:00前）支付投标保证金1万元；

- 未支付保证金的投标人，视为放弃投标资格；

- 招标结束后，投标人投标保证金在30个工作日内无息退回投标人账户。

- 保证金收取账户：

公司名称：  北京红星股份有限公司

开户行名称：  华夏银行北京国贸支行

开户行账号： 10263000000671743

注：现行合作供应商须按要求支付不同项目的保证金。如确定中标，则按上述要求退还投标保证金；

九、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

十、公告期：

公告之日起至2019年12月21日 16:00时；

十一、考察期：

- 考察时间：12月23日-12月25日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

- 实地或电话考察；

③招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十二、开标

- 招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标文件要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

十三、联系方式：

- 投标文件接收人邮箱及地址

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区怀柔镇红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：彭兴永

联系电话：13716859925

公告发布单位：北京红星股份有限公司

公告发布日期：  2019年12年6日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-银行开户许可证

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明     为我单位法定代表人（授权人），身份证号为  ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

法定代表人   签章（样本）

单位公章：

法定代表人签章：

附件（7）：

其他行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投标 文 件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

投标报价封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

报 价 单

致：北京红星股份有限公司

项目

报价单

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封