比价公告

为加强第一分公司配电供应及生产线联动改造项目规范化管理、降低采购成本，根据公司《招标及比价管理制度和程序》文件规定和“公开、公平、公正”的原则，我公司拟对北京红星股份有限公司-第一分公司配电供应及生产线联动改造项目，面向社会公开招标。现发布比价公告，诚邀供应商参加，也欢迎公司全体员工推荐供应商。

公告如下：

一、项目名称：第一分公司配电供应及生产线联动改造

二、项目地点：天津市宁河县

三、项目期限：2020-5-9——2020-8-15

（从中标单位为我公司提供服务至服务结束）

四、项目简介：

1、配电供应技术要求说明

1）供电电源：三相交流380V/50HZ，采用三相五线制；

2）电线、电缆需采用通过3C认证的产品；

3）电缆桥架在输送带体下方排布，所有电缆桥架上盖；

2、设备设施明细:

10线设备电缆线清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裹包机总柜电缆线 | 3×25²＋2×16² | 米 | 110 | 包含裹包机（20.3KW，其中热熔胶机：4kw）、称重剔除装置（1.5kw）、加隔板机械手（3kw）、二维码装置 |
| 2 | 标签喷码检测设备电缆线 | 3×4²＋2×2.5² | 米 | 70 | 标签喷码检测设备（3.5kw） |
| 3 | 链道总柜电缆线 | 3×16²＋2×10² | 米 | 25 | 18台电机(约1.1kw/台) |
| 4 | 不锈钢桥架和附件 | 100×50~200×100 304不锈钢1mm | 米 | 30 | 不锈钢，包括桥架立柱等 |

12线设备电缆线清单：

| 序号 | 名 称 | 规 格 | 单位 | 数 量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 裹包机总柜电缆线 | 3×25²＋2×16² | 米 | 70 | 包含裹包机（24KW，其中热熔胶机：4kw）、伺服分瓶机（1.5kw）、称重剔除装置（1.5kw）、加隔板机械手（3kw）、二维码装置 |
| 2 | 标签喷码检测设备电缆线 | 3×4²＋2×2.5² | 米 | 40 | 标签喷码检测设备（3.5kw） |
| 3 | 链道总柜电缆线 | 3×6²＋2×4² | 米 | 25 | 9台电机(约1.1kw/台) |
| 4 | 不锈钢桥架和附件 | 100×50~200×100 304不锈钢1mm | 米 | 30 | 不锈钢，包括桥架立柱等 |

3、生产线平面布局图:

4、生产线联动改造技术参数要求

4.1、10线电气系统要求：

1）、原设备所有程序全部更换为单机自动控制。

2）、各单机进瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现有瓶时启动无瓶时自动停机功能。

3）、各单机出瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现堵瓶时自动停机，正常后自动启动功能。

4）、风刀前增加堵瓶光电，实现风刀吹干机处堵瓶灯检输送线和灌封二联机自动停机、正常后自动启动功能。

5）、灌装出瓶灯检处增加急停开关1处，当此处出现故障时紧急停止灌装机。

6）、灌装机进瓶处增加急停开关1处，当灌装位置出现故障时紧急停止冲瓶机和控瓶机，当故障解除后设备自动开机。

4.2、10线控制原理：

1）、各设备更改单机自动控制，实现进瓶处来瓶启动无瓶停机，出瓶处堵瓶自动停机解除后自动开机功能。

2）、各单机出现故障后自动停机，当故障设备的前机检测到后机故障时自动停机，当故障设备的后机在正常运行时，检测到瓶流断开可自动停机等待。

4.3、11线电气系统要求如下：

1）、原设备所有程序全部更换为单机自动控制。

2）、冲瓶机增加PLC一台方可实现单机自动控制。

3）、封口机增加PLC一台方可实现单机自动控制。

4）、各单机进瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现有瓶时启动无瓶时自动停机功能

5）、各单机出瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现堵瓶时自动停机，正常后自动启动功能。

6）、风刀前增加堵瓶光电，实现风刀吹干机处堵瓶灯检输送线和灌封二联机自动停机、正常后自动启动功能。

7）、灌装出瓶灯检处增加急停开关1处，当此处出现故障时紧急停止灌装机。

8）、灌装机进瓶处增加急停开关1处，当灌装位置出现故障时紧急停止冲瓶机和控瓶机，当故障解除后设备自动开机。

4.4、11线控制原理如下：

1）、各设备更改单机自动控制，实现进瓶处来瓶启动无瓶停机，出瓶处堵瓶自动停机解除后自动开机功能。

2）、各单机出现故障后自动停机，当故障设备的前机检测到后机故障时自动停机；当故障设备的后机在正常运行时，检测到瓶流断开可自动停机等待。

4.5、12线电气系统要求如下：

1）、原设备所有程序全部更换匹配为单机自动控制。

2）、各单机进瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现有瓶时启动无瓶时自动停机功能

3）、各单机出瓶处增加瓶流检测开关，检测瓶流实现堵瓶时自动停机，正常后自动启动功能。

4）、风刀前增加堵瓶光电，实现风刀吹干机处堵瓶灯检输送线和灌封二联机自动停机、正常后自动启动功能。

5）、套封二联体出瓶灯检处增加急停开关1处，当此处出现故障时紧急停止套封二联机和灌封二联机。

6）、灌装机进瓶处增加急停开关1处，当灌装位置出现故障时紧急停止冲瓶机和控瓶机，当故障解除后设备自动开机。

4.6、12线控制原理如下：

1）、各设备更改单机自动控制，实现进瓶处来瓶启动无瓶停机，出瓶处堵瓶自动停机解除后自动开机功能。

2）、各单机出现故障后自动停机，当故障设备的前机检测到后机故障时自动停机，当故障设备的后机正常运行时，检测到瓶流断开可自动停机等待。

五、投标人资质要求：

- 注册资本：100万元（含）以上；

- 基本资格要求：

- 投标人应具有独立订立合同的法人资格；

- 最近三年没有发生骗取中标、无未解决的行政处罚、无异常经营信息、严重违纪的不良行为；

- 经营状况良好，近/年有/项及以上大型项目经验的优先；

- 比价文件其他要求： 无

- 比价文件的组成（详见比价文件要求）

- 企业基本资质材料：

附件（1）营业执照（副本）（三证合一）

附件（2）一般纳税人相关证明

附件（3）银行开户许可证

- 其他材料要求：

附件（4）法定代表人授权委托书；

附件（5）代理人身份证明

附件（6）法人身份证明；

- 行业基本资质材料：附件（7）无

注：（1）以上资质文件全部提供经营资质类有效版本，全部资料复印件应加盖本企业公章（红章）；

（2）以上资质文件电子版均为纸质版扫描件；未加盖公章视为无效；

- 报价单：

①报价单需将 “报价含税单价、报价人、报价日期、联系电话等项目”填写齐全，并加盖公章（红章），按照本次比价统一模板报价，单独密封。

- 报价单需对本次全部项目进行报价，部分报价视为无效报价；

- 其他要求：

    - 所有比价文件一式二份；

    - 比价文件全部装订整齐，并用档案袋密封，于2020年5月24日前寄至我公司指定地址

    - 将比价文件组成里附件（1）～（7）项所列资质文件盖章签字后扫描件于公告期5月24日结束前发送至我公司指定邮箱。

七、开票要求：开具正规增值税专用发票（税率：13%），抬头与注册名称一致，不得中途更改，若有更改公司，我司有权终止合同；

八、其他要求：

投标人应为单一独立主体，本次招标不接收联合体投标；

九、公告期：

公告之日起至2020年5月24日 16:00时；

十、考察期：

- 考察时间：5月25日-5月27日；

- 考察内容：①书面审核资质文件；

②招标人认为有必要核实、确认的其他事项。

十一、开标

开标时间招标人另行通知,投标人必须满足招标人招标公告要求，评标原则为低价中标原则,评选现场不需要投标人到达现场，保持电话畅通。

十二、联系方式：

- 比价文件接收人邮箱及地址

联 系 人：王茜

联系电话：010-51202729

邮箱：  wq@redstarwine.com

邮寄地址：（北京红星股份有限公司）北京市怀柔区红星路1号办公楼303室

- 项目技术咨询联系人

技术联系人：  靳永明

联系电话：18649090168

公告发布单位：     北京红星股份有限公司

公告发布日期：       2020年5年9日

附件（1）：

投标单位-企业营业执照副本

附件（2）：

投标单位-一般纳税人相关证明

附件（3）：

投标单位-银行开户许可证

附件（4）：

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于      （国家或地区的名称）  的  （公司名称）    （法定代表人姓名、职务）    代表本公司授权    （单位名称）       （被授权人的姓名、职务）    为本公司的合法代理人，就                       （项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效， 特此声明。

法定代表人签字：

被授权人签字：

投标意向人名称（加盖公章）：

联系地址：

被授权人联系方式：

被授权人邮箱：

附件（5）：

代理人身份证明（身份证复印件）

正面

反面

附件（6）：

法定代表人身份证明书

兹证明     为我单位法人，身份证号为           ，我公司确认其以下签章是真实有效的。

单位公章：

法定代表人签章：

法人身份证正面

法人身份证反面

附件（7）：

其他行业基本资质材料

附件（8）投标文件封皮示例：（封皮贴于密封袋外）

投标 文 件

致：北京红星股份有限公司

项目

投标文件

项目名称：

投标单位：（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

在开标前不得提前拆封

密封条粘于密封袋开口处并盖骑缝章

单位公章 法定代表人 密 封 条 法定代表人 单位公章 年 月 日封