易制爆、易制毒等危险化学品库改造技术要求

一、总体要求

1．危化品储存室的改造和安防系统的设计、实施符合国家相关标准要求。

2．通过易制爆、易制毒等危险化学品库安全评估验收，并取得安评验收报告。

3、保证后续的联网运营工作满足公安机关要求。

二、主要参数

| 类别 | 详细技术参数 |
| --- | --- |
| 物防 | 符合国家相关标准要求 |
| 技防系统 | 符合国家相关标准要求，设至相应技防设备，并与北京市危险物品管理平台联网。 |
| 视频监控系统 | - 视频监控系统本地监视、存储和回放的视频图像分辨率应大于等于1280×720，图像帧率应大于等于25 fps； - 视频图像存储时间应大于等于30天； - 视频监控系统的其他要求应符合GB 50395的相关规定。 |
| 报警系统 | - 入侵和紧急报警系统布防、撤防、故障和报警信息存储时间应大于等于90天； - 入侵和紧急报警系统其他要求应符合GB/T 32581的相关规定。 |
| 出入口控制系统 | - 出入口控制系统应能对强行破坏、非法进入的行为或不正确的识读发出报警信号，报警信号应与相关出入口的视频图像联动。储存场所出入口的报警信号与联动视频图像应发送到安防监控中心； - 出入口控制系统信息存储时间应大于等于180天； - 出入口控制系统的其他要求应符合GB 50396的相关规定 |
| 备电系统 | - 系统应有备用电源,应保证主电源断电后入侵报警系统正常工作大于等于8 h； - 视频监控系统关键设备正常工作大于等于1 h； - 出入口控制系统正常工作大于等于48 h。 |
| 安评验收 | 聘请公安机关指定第三方监测评估机构进行安全评估，取得评估报告。 |

附件1：安防工程配置清单

| 易制爆、易制毒危险化学品库安防工程配置清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、防盗报警部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型 号 | 单 位 | 数 量 |
| 1 | 报警控制主机 | 丛文 | CN4216WG | 台 | 1 |
| 2 | 报警软件 | 从文 | 联网定制 | 套 | 1 |
| 3 | 报警系统变压器 | 丛文 | 24V/6A | 个 | 1 |
| 4 | 主机电池 | 通力源 | 12V/7AH | 块 | 1 |
| 5 | 机箱 | 丛文 | AB-B01 | 个 | 1 |
| 6 | 联动模块（综合） | 丛文 | CN9500WG | 套 | 1 |
| 7 | LED控制键盘 | 丛文 | CN0055 | 个 | 1 |
| 8 | 紧急求助按钮 | 霍尼韦尔 | PB-110 | 个 | 1 |
| 9 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 个 | 1 |
| 10 | 报警打印机 | 丛文 | DP-EH300/6 | 台 | 1 |
| 11 | 事件记录仪 | 丛文 | CN1002 | 台 | 1 |
| 12 | 双鉴入侵探测器 | 霍尼韦尔 | MIR3500 | 台 | 1 |
| 13 | 防爆红外双鉴探测器 | 艾利安 | ALA-EX-WG | 台 | 2 |
| 二、门禁 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 门禁控制器 | 微耕 | WG2001 | 个 | 1 |
| 2 | 机箱电源 | 微耕 | ZD10 | 个 | 1 |
| 3 | IC读卡器 | 微耕 | WG1060 | 个 | 1 |
| 4 | 电磁锁 | 微耕 | ZD280GF | 把 | 1 |
| 5 | 玻璃破碎开关 | 海湾 | A02 | 个 | 1 |
| 6 | 门禁专用开关 | 微耕 | ZDE6 | 个 | 1 |
| 7 | 联动模块 | 微耕 | WG2000P | 个 | 1 |
| 8 | 门禁充电电源 | 衡孚 | 12V5A | 个 | 1 |
| 9 | 后备电池 | 山特 | 100AH | 块 | 1 |
| 10 | 电池箱 | 定制 | A1 | 个 | 1 |
| 11 | IC卡 | 微耕 |  | 张 | 10 |
| 12 | 门禁管理软件 | 微耕 | WG2000 | 套 | 1 |
| 13 | 门禁工控机 | 微耕 | A100 | 台 | 1 |
| 三、视频监控部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 显示器 | 大华 | DHL22-F500 | 台 | 1 |
| 2 | 危险品库专用数字硬盘录像机 | 大华 | DH-4416 | 台 | 1 |
| 3 | 防爆半球摄像机 | 大华 | DH-IPC-HDBW2233R-AS | 个 | 4 |
| 4 | 防爆半球摄像机支架 | 恒宝 | A100 | 个 | 4 |
| 5 | 高清红外摄像机 | 大华 | IPC-HDW4233C-A | 台 | 3 |
| 6 | 视频存储硬盘 | 希捷 | 4T | 块 | 3 |
| 7 | 16口工业交换机 | 众通源 | F1620FBL | 台 | 1 |
| 8 | 8口工业交换机 | 众通源 | F0820FBL | 台 | 1 |
| 9 | 联动模块 | 从文 | CN0120wg | 块 | 1 |
| 10 | 核心交换机（上传专用） | 锐捷 | RG-EG800Y | 台 | 1 |
| 11 | 光纤收发器 | 光信光通 | GX-HD1F1-1 | 对 | 1 |
| 12 | 无线路由器 | 拓实 | LT210T | 台 | 1 |
| 13 | PDU | 公牛 | 定制 | 个 | 1 |
| 14 | UPS机头 | 山特 | MT1000s | 台 | 2 |
| 15 | UPS电池 | 山特 | 38AH | 台 | 4 |
| 16 | 电池柜 | 定制 | A3 | 台 | 2 |
| 17 | 设备箱 | 定制 |  | 台 | 1 |
| 四、环境监测部分 |  |  |  |  |  |
| 1 | 多功能主机报警控制柜 | NUODUN | ND-K100-Z wg | 台 | 2 |
| 2 | 信息传输模块 | NUODUN |  | 台 | 1 |
| 3 | 氧气浓度探测器 | NUODUN | ND-T1000O2 wg | 台 | 2 |
| 4 | 温湿度探测器 | NUODUN | ND-T100WT wg | 台 | 2 |
| 5 | 有毒气体探测器（VOC） | NUODUN | ND-T100VOC wg | 台 | 2 |
| 6 | 防爆声光报警灯 | NUODUN |  | 台 | 6 |
| 7 | 联动模块 | NUODUN |  | 台 | 1 |
| 8 | 485光端机 | 光信光通 |  | 套 | 1 |
| 五、线缆辅料部分 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 超五类网线 | 远东 | UTP5 | 米 | 200 |
| 2 | JPG管 | 利达 | 定制 | 米 | 35 |
| 3 | 防爆铁管 | 利达 | 定制 | 米 | 30 |
| 4 | 防爆软管 | JZCN | 定制 | 条 | 16 |
| 5 | 防爆过线盒 | JZCN | 定制 | 个 | 20 |
| 6 | 防爆三孔插座 | JZCN | 定制 | 个 | 2 |
| 7 | 防爆开关 | JZCN | 定制 | 个 | 3 |
| 8 | 光纤 | 光信光通 | 4芯单膜 | 米 | 400 |
| 9 | 报警数据线 | 远东 | RVV6*0.5 | 米 | 100 |
| 10 | 电源线缆 | 远东 | RVV3*2.5 | 米 | 100 |
| 11 | 设备接地引线 | 远东 | BV16 | 项 | 2 |
| 12 | 光纤熔接、光辅料 | 光信光通 |  | 套 | 1 |
| 13 | 耐腐蚀通风管 | 联塑 | PVC160 | 米 | 10 |
| 14 | 辅料 | 定制 |  | 项 | 1 |

附件2：装修工程配置清单明细

| 序号 | 易制爆、易制毒等危险化学品库装修项目及规格说明 | 数 量 | 单 位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应及安装易制爆库房门、中控室门 |  |  |
|  | 主材：鼎然甲级防盗门（甲级、双锁 防腐蚀）易制毒库、危废库 | 2.00 | 樘 |
|  | 安装及运输费: | 2.00 | 项 |
|  | 工艺：工厂定制成品、现场安装。 |  |  |
| 2 | 供应及安装防护栅栏 |  |  |
|  | 窗户防护栏 | 16.00 | 平米 |
| 3 | 防爆型人体静电释放器 |  |  |
|  | 主材:防爆型 ET-PS-D（艾特） | 2.00 | 个 |
|  | 人工费：接地线人工及材料费 | 2.00 | 项 |
| 4 | 防爆灯 |  |  |
|  | 主材:LED-40W双管国标防爆灯（新黎明） | 6.00 | 个 |
|  | 工艺：成品购置，现场安装 |  |  |
| 5 | 防爆排风系统 |  |  |
|  | 东升防爆CBF300 | 4.00 | 台 |
|  | 环保过滤箱+止逆阀 | 1.00 | 台 |
|  | 工艺：墙壁开孔、恢复，现场安装。 | 1.00 | 个 |
| 6 | 灯位及排风系统布线布管 |  |  |
|  | 主材：防爆钢管，国标电源线 | 4.00 | 点位 |
|  | 工艺：穿线管内穿塑铜线（不超过3根）、管内电线 |  |  |
|  | 不得接头,线卡或绑扎固定线管、分线处用分线盒 |  |  |
| 9 | 库房墙面新建 |  | 平米 |
|  | 吊顶（轻钢龙骨） | 28.00 | 套 |
| 10 | 防爆化学品柜（12加仑(出报告）） | 1.00 | 具 |
|  | 柜体采用 1.2mm 双层优质冷轧防火钢板焊接成形，具有防爆合格证，符合GA1511—2018标准 |  |  |
|  | 防爆化学品PP柜（12加仑PP内衬(出报告）） | 2.00 | 具 |
|  | 柜体采用 1.2mm 双层优质冷轧防火钢板焊接成形，具有防爆合格证，符合GA1511—2018标准 |  |  |