北京红星股份有限公司红星白酒产业园风幕机项目

技
术

要

求

2022年4月

目录

一、项目概况	3

二、总体要求	3

三、采购内容	3

四、执行标准	3

五、产品整体要求	4

六、现场指定门尺寸及风幕要求	5

七、系统安装调试	6

八、 售后服务	6

8.1、售后服务	6

九、项目验收要求	7

9.1、基本要求	7

9.2、竣工验收的资料要求	7

9.3、其他要求	7

# 一、项目概况

1、项目名称：红星白酒产业园迁建项目1期-风幕机项目

2、项目地点：山西祁县红星路99号

# 二、总体要求

2.1、本项目风幕机项目包含整体设计、工艺设备的制造、运输、安装、调试、验收、售后服务等，为交钥匙工程。

2.2、设备范围：指定位置处风幕机整套系统

2.3、总体设计原则、要求

2.3.1整体设计在满足需求的同时，布局经济合理，人流、物流通畅。中标单位需配合设计院及施工方完成各项提资、交底工作，并在安装调试结束后完成项目整体验收。

2.3.2中标方需根据本技术协议书和甲方的要求提供系统操作说明书、设备清单、电源要求、安装要求、接地要求、主机柜内部布置图和外形图。

2.3.3中标方注册资金应不少于100万。

2.3.4中标方近三年应具有三次以上合同额大于10万的风幕机项目经历

2.4、中标方负责内容：

2.4.1负责提供整套符合本协议书要求的硬件、软件和安装调试。

2.4.2负责接通系统所需的电源等。

2.4.3负责对甲方相关技术人员的现场、理论培训。

# 三、采购内容

本项目采购车间指定门所需风幕机的设计、供货、安装、验收、质保等服务。

# 四、执行标准

在设计、材料、制造、测试、检验、安装、试运、验收、包装和运输保护应符合规范、标准和法规的有关要求。

除主要设备外其他电气电料、五金采购标准需按照附件《电气电料、五金采购标准（第二版）》进行配置，如有冲突以附件《电气电料、五金采购标准（第二版）》为准。

附件一：《电气电料、五金采购标准（第二版）》

- 产品整体要求

- 提供风幕机金属配件及外壳为304不锈钢材质。

- 风幕机内电器元件为施耐德、ABB或同等质量品牌。

- 风幕机配控制箱，要求与自动门联动，具有手动自动切换模式，控制箱材质要求为304不锈钢材质，电器元件为施耐德、ABB或同等质量品牌。

- 风幕机安装所需的支架及底座要求为304不锈钢材质。

- 额定风量在国标GB/T14294-93规定条件下，风量实测值不低于额定值100%；

- 噪声：小于 70dB(A)；

- 风力角度：偏外倾斜30度角，可调。

- 具备过热保护功能，电气安全保护功能，电机过载、过热保护功能。

- 要求设备使用寿命6000小时以上。

- 10、整体结构要求：

10.1、机组构件除防爆风幕机以外，厂房外所选机型为：304不锈钢外壳。

10.2、机组外表面无划伤、锈斑和压痕，表面光洁，喷涂层均匀，色调一致，无汽泡和剥落，机组清洁美观，箱体内无杂物。

10.3、机组横断面上气流不会产生短路。

10.4、机组颜色为304不锈钢色。

10.5、风幕机组设备必须是崭新的，未使用过的产品。

11、主要部件的性能及技术要求：

11.1、箱体内表面应平整、光滑，不应出现凹凸不平。

11.2、机组应有足够的强度，在设计要求的最大静压下，能承受持久的扭曲但不产生永久变形；应满足检修、安装要求。

11.3、机组电源为380V 或220V 50HZ，电源线引出机外，并配备电源接线盒、另配开关，方便操作，接线盒及接线端子应满足电机最大使用功率要求及接地要求，接线盒内应具有足够的电气安全空间。接线盒的防护等级不低于电机接线盒防护等级。

# 六、现场指定门尺寸与风幕要求

指定门尺寸及风幕要求

| 车间名称 | 位置 | 安装形式 | 是否 防爆 | 门宽mm | 门高mm | 门数量 | 品牌 | 规格型号 | 建议数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 酿造一车间 | 15-16轴间 | 顶吹 | 否 | 2200 | 3000 | 1 | 定制 | 风速＞20m/s,尺寸随门定制 | 2 |
|  | 18-19轴间 | 顶吹 | 否 | 1800 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3518S-L | 1 |
| 酿造二车间 | 7-8轴间 | 顶吹 | 否 | 1800 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3518S-L | 1 |
|  | 3-4轴间 | 顶吹 | 否 | 1800 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3518S-L | 1 |
|  | 15-16轴间 | 顶吹 | 否 | 2200 | 3000 | 1 | 定制 | 风速＞20m/s尺寸随门定制 | 2 |
|  | 18-19轴间 | 顶吹 | 否 | 1800 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3518S-L | 1 |
| 制曲中心 | 12-13轴∩A轴 | 顶吹 | 否 | 1500 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3515S-L | 1 |
|  | 18-19轴∩A轴 | 顶吹 | 否 | 1500 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3515S-L | 1 |
|  | 22-23轴∩A轴 | 顶吹 | 否 | 1500 | 2300 | 1 | 西奥多 | FM-3515S-L | 1 |
|  | 23轴∩C-D轴 | 两侧 | 是 | 4000 | 4500 | 1 | 定制 | 风速＞25m/s尺寸随门定制 | 4 |
|  | 23轴∩G-H轴 | 顶吹 | 否 | 2200 | 2300 | 1 | 定制 | 风速＞20m/s尺寸随门定制 | 2 |
|  | 1轴∩E-F轴 | 顶吹+侧吹 | 否 | 4000 | 4500 | 1 | 定制 | 风速＞25m/s尺寸随门定制 | 6 |
| 设计要求能有效隔断空气对流，阻挡蚊蝇进出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 七、系统安装调试

中标方负责系统的现场安装，全面负责该系统的检查、受电、功能恢复、调试直至投入运行。中标方所派现场服务人员必须懂技术和熟悉设备性能的技术人员，能够在现场有效地工作，若因中标方技术人员的原因未完成工地工作应由中标方负责。如今后国家环保部门对环境质量的技术规范作调整，中标方及时免费为招标方提供升级服务。

中标方派合格的现场服务人员，提供包括服务人数的现场服务计划表。如果此人数不能满足工程需要，中标方将追加人数，且不发生费用。

中标方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验

在安装和调试前，中标方技术服务人员向招标方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。

招标方要配合中标方现场服务人员的工作。

- 售后服务

为甲方提供全新的、符合国家要求的全新产品，如在项目整体验收过程中出现质量问题甲方有权将货物退回。

## 8.1、售后服务

8.1.1当接到招标方维修要求后，中标方48小时响应技术指导，必要时中标方能保证第一日赶到现场。

8.1.2调试和质保期间损坏的零部件，由中标方免费提供。

8.1.3投标文件中应附售后服务、培训承诺。

8.1.4设备验收后，质保期为12个月，质保期内设备损坏修复后，修复部件质保期自修复之日起再延长12个月。

8.1.5中标方提供设备的备品备件、专用工具、易损及易耗件的清单及价格，同时保证以该价格向招标方优惠提供所有备品备件。

8.1.6中标方有义务协助招标方解决设备出现的各种技术问题。

8.1.7当中标方对所提供设备系统有技术改进或更新时，应及时将有关信息通知招标方，质保期内系统免费维护升级。

# 九、项目验收要求

## 9.1、基本要求

9.1.1设备外观整洁，外壳、护罩无明显变形、划痕等缺陷，开关、手柄完好无破损，电源线、控制线外皮无龟裂、老化现象，线路连接牢固、可靠，绝缘良好无裸露，机械统一编号字体整齐、美观。

9.1.2设备各部位完好齐全，机体部分无变形，各部位连接牢固。

9.1.3设备传动机构运转灵活，无卡阻，无异响，整机运行平稳，工作性能与机型相符，能满足生产需要。

9.1.4各种防护罩齐全、有效，限位器灵敏可靠，整机安全性能良好。

9.1.5无对操作人员产生伤害的安全隐患。

9.1.6配置及材料等满足协议要求。

9.1.7能力、性能、运行质量以及操作特性满足本技术协议相关要求。

9.1.8.设备试运、正常运行正常，达到需方要求。

## 9.2、竣工验收的资料要求

9.2.1设备装箱资料(含装箱清单、出厂合格证等)。

9.2.2风幕机设备全套图纸及资料。安装、调试和试运行使用说明书及维修手册。全部设备设施操作规程。

9.2.3全套安装调试过程资料。

9.2.4 提供系统备配件表。

## 9.3、其他要求

9.3.1本公司保留修改设计图纸的权利。

9.3.2设备的安装位置符合现场及招标方需求。